PROTOKÓŁ

BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- Obiekt badany (nazwa, adres)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

- Członkowie komisji (imię, nazwisko, stanowisko)

  - ....................................................................................................................................

  - ....................................................................................................................................

  - ...................................................................................................................................

- Badania odbiorcze wykonano w okresie od .................... do .....................

- Ocena badań odbiorczych:

- Oględziny według tablicy I – ogólny wynik: dodatni / ujemny

- Pomiary i próby według tablicy II – ogólny wynik: dodatni / ujemny

- Badania odbiorcze – ogólny wynik: dodatni / ujemny

- Decyzja

Ponieważ ogólny wynik badań odbiorczych jest:

- dodatni / ujemny,

- obiekt można / nie można przekazać do eksploatacji.

- UWAGI

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

Miejscowość: ..................................................		Data: ...........................................

BADANIA ODBIORCZE	 OGLĘDZINY

1. Obiekt budowlany-budynek (nazwa, miejsce położenie, adres)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Oględziny przeprowadzono w okresie od ...........................do ..................................

| Lp. | Czynności | Wymagania według | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-47:2001 PN-IEC 60364-6-61:2000 | dodatnia ujemna |
| 2. | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi | PN-IEC 60364-4-42:1999 PN-IEC 60364-4-482:1999 | dodatnia ujemna |
| 3. | Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów do obciążalności prądowej | PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-IEC 60364-4-473:1999 | dodatnia ujemna |
| 4. | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed obniżeniem napięcia | PN-IEC 60364-4-45:1999 | dodatnia ujemna |
| 5. | Sprawdzenie prawidłowości doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych | PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-IEC 60364-4-473:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-53:2000 PN-IEC 60364-5-537:1999 | dodatnia ujemna |
| 6. | Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących | PN-IEC 60364-4-46:1999 PN-IEC 60364-5-537:1999 PN-EN 61293:2000 | dodatnia ujemna |
| 7. | Sprawdzenie prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych | PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-443:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 | dodatnia ujemna |
| 8. | Sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych | PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 | dodatnia ujemna |
| 9. | Sprawdzenie prawidłowego i wymaganego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji | PN-92/N-01256-02 PN-88/E-08501 PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60038:1999 PN-EN 60617-6:2002(U) PN-EN 60617-7:2002(U) PN-EN-60617-11:2002(U) | dodatnia ujemna |
| 10. | Sprawdzenie prawidłowego i kompletnego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. | PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-EN 60617-6:2002(U) PN-EN 60617-7:2002(U) PN-EN 60617-11:2002(U) | dodatnia ujemna |
| 11. | Sprawdzenie poprawności połączeń przewodów | PN-EN 60998-1:2001 PN-EN 60998-2-1:2001 PN-EN 60998-2-2:1999 PN-EN 60999-1:2002 PN-EN 61210:2000 | dodatnia ujemna |
| 12. | Sprawdzenie dostępu do urządzeń, umożliwiającego ich wygodną obsługę i konserwację | PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-3:2000 | dodatnia ujemna |

3. Ogólny wynik oględzin: dodatni / ujemny

4. Podpisy członków Komisji:

- .................................................................................................................

- .................................................................................................................

- .................................................................................................................

Miejscowość: ......................................                   Data:  ……………..........…

BADANIA ODBIORCZE POMIARY I PRÓBY

- Obiekt budowlany-budynek (nazwa, miejsce położenie, adres)      .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

- Badania przeprowadzono w okresie od ........................................ do .........................

| Lp. | Czynności | Wymagania według | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych | PN-IEC 60364-6-61, p.612.2 PN-IEC 60364-6-61, p.612.6.4 | dodatnia ujemna |
| 2. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | PN-IEC 60364-6-61, p.612.3 | dodatnia ujemna |
| 3. | Sprawdzenie ochrony poprzez oddzielenie od siebie obwodów (separację obwodów) | PN-IEC 60364-6-61, p.612.4 PN-IEC 60364-6-61, p.612.3 | dodatnia ujemna |
| 4. | Pomiar rezystancji uziomu | PN-IEC 60364-6-61, p.612.6.2 | dodatnia ujemna |
| 5. | Pomiar impedancji pętli zwarciowej | PN-IEC 60364-6-61, p.612.6.3 | dodatnia ujemna |
| 6. | Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian | PN-IEC 60364-6-61, p.612.5 PN-IEC 60364-4-41, p.413.3 | dodatnia ujemna |
| 7. | Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych | PN-IEC 60364-6-61, p.612.6 | dodatnia ujemna |
| 8. | Sprawdzenie biegunowości | PN-IEC 60364-6-61,p.612.7 | dodatnia ujemna |
| 9. | Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej urządzeń | PN-IEC 60364 6-61,p.612.8 PN-E-04700:1998/Az1:2000 | dodatnia ujemna |
| 10. | Przeprowadzenie prób działania urządzeń | PN-IEC 60364-6-61, p.612.9 | dodatnia ujemna |
| 11. | Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi | PN-IEC 60364-4-42:1999 | dodatnia ujemna |
| 12. | Sprawdzenie ochrony przed obniżeniem napięcia | PN-IEC 60364-4-45:1999 | dodatnia ujemna |

3. Ogólny wynik oględzin: dodatni / ujemny

4. Podpisy członków Komisji:

- .................................................................................................................

- .................................................................................................................

- .................................................................................................................

Miejscowość: ......................................                   Data:  ……………..........…

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY

PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH                          Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół Nr……………… Z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z zabezpieczeniami nadprądowymi z dnia …............................ r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: …............................................................................................................................... Obiekt: …............................................................................................................................... Układ sieci …...................... UO ….....................UL ….................. ta…...................... |  |

- Szkic rozmieszczenia badanych obwodów i urządzeń elektrycznych

przedstawiono na rys:……...........................................................................................

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp. | Typ przewodu (kabla) lub urządzenia elektrycznego | Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją | Typ zabezpieczeń | In [A] | Ia [A] | ZS pom [Ω] | ZS dop [Ω] | Ocena skuteczności: tak – nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

gdzie:

Uo       – napięcie fazowe sieci

UL       – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwałe

ta        – maksymalny czas wyłączenia

In        – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

Ia        – prąd zapewniający samoczynne wyłączenie

ZS pom – impedancja pętli zwarciowej – pomierzona

ZS dop  – impedancja pętli zwarciowej – dopuszczalna, wynikająca z zastosowanego

zabezpieczenia

- Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

- Uwagi     .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- Wnioski .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:		Protokół sprawdził:		        Protokół otrzymał:

…....................................	…...............................................	 ..........................................

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY

PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI OCHRONNYMI

RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół nr ….................. z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi z dnia ...............................................r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: ...................................................................................................................................... Obiekt: ...................................................................................................................................... |  |
| Rodzaj zasilania: prąd przemienny Układ sieci zasilającej: TN-S TN-C-S TT IT Napięcie sieci zasil.: 230/400 V |  |
| Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego: typ: ..............., rodzaj: zwykły/selektywny, producent (kraj): ..............., In: ...................... [A], In: ....................[mA], wymagany czas wyłączenia ................. [ms], I pom: ......................... [mA], pomierzony czas wyłączenia: ......................... [ms], sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny/negatywny. Ogólny wynik pomiarów: pozytywny/negatywny. |  |

gdzie:

In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- Uwagi     .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Wnioski .......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:		Protokół sprawdził:		        Protokół otrzymał:

…....................................	…...............................................	 ..........................................

PROTOKÓŁ  Z  POMIARÓW  REZYSTANCJI  IZOLACJI

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół Nr .................... z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych z dnia...............................r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca:…………………………………………………………………………………. Obiekt:………………………………………………………………………………………….. |  |
| Warunki pomiaru:…………………………… Data pomiaru:……………………………….. Rodzaj pomiaru:…………………………….. Napięcie probiercze...................................... Przyrządy pomiarowe: typ………………….. Pogoda w dniu pomiaru:……………………. W dniach poprzednich:……………………… |  |

Szkic rozmieszczenia badanych obwodów i urządzeń elektrycznych przedstawiono  na

rys.:………………………………………………………………………………………

| lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty. Lp. | Typ przewodu (kabla) lub urządzenia elektrycznego | Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją | Rezystancja w [M] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezystancja wymagana [M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1- L2 | L1- L3 | L2- L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1- PE/ PEN | L2- PE/ PEN | L3- PE/ PEN | N-PE |  |

1. Uwagi .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Wnioski .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:		Protokół sprawdził:			      Protokół otrzymał:

…....................................	…...............................................	       .........................................

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI UZIOMÓW

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół Nr ........... z pomiarów rezystancji uziomów z dnia .................................. r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca:………………………………………………………………………………… Obiekt:…………………………………………………………………………………………. |  |
| Warunki pomiaru:……………………………………………………………………………… Data pomiaru:………………………………………………………………………………….. Metoda pomiaru:………………………………………………………………………………. Przyrządy pomiarowe:………………………………………………………………………… Pogoda w dniu pomiaru:………………………………………………………………………. W dniach poprzednich:………………………………………………………………………... |  |
| Uziomy:……………………………………………………………………………………….. Rodzaj gruntu:………………………………………………………………………………… Stan wilgotności gruntu:………………………………………………………………………. Rodzaj uziomów:……………………………………………………………………………… |  |

1. Szkic rozmieszczenia badanych uziomów przedstawiono na rys. .........................

…………………………………………………………………………………..............……...

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp. | Rodzaj uziomu oraz symbol zgodny z dokumentacją | Rezystancja uziomów w [Ω] |  | Spełnione wymagania przepisów tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zmierzona | dopuszczalna |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

2. Uwagi    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Wnioski

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:	   Protokół sprawdził:	            Protokół otrzymał:

…....................................	….......................................      .........................................